## Korytka kablowe
Wypełnienie korytek kablowych
Arkusz kalkulacyjny ma charakter orientacyjny.
Może być używany tylko w przypadku korytek kablowych.
Maksymalna wysokość stosu kabli na ciągłej powierzchni to 150mm.
Wymiary korytka
Szerokość | 300 | mm
Wysokość | 50 | mm
Zapas wolnej przestrzeni | 25 | %
Powierzchnia wypełnienia | 15000 | mm²
Powierzchnia użytkowa | 12000 | mm²
|  |  |  | Średnica [mm] | Pole powierzchni | Liczba kabli w korytku
|  |  | C23-2511 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1700MHz B2ca | 8.5 | 56.745 | 106
|  |  | C23-2510 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1500MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 126
|  |  | C23-7510 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 126
|  |  | C23-7310 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz Dca | 7.4 | 43.0084 | 140
|  |  | C13-1500 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca | 7.2 | 40.715 | 147
|  |  | C13-1300 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz Dca | 7.2 | 40.715 | 147
|  |  | C23-1520 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz B2ca | 7 | 38.4845 | 156
|  |  | C23-1330 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 U/FTP LSOH 700MHz Dca | 7 | 38.4845 | 156
|  |  | C23-6340 Kabel CobiCabling kat. 6 F/UTP LSOH 450MHz Dca | 6.8 | 36.3168 | 165
|  |  | C13-6500 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz B2ca | 6.2 | 30.1907 | 199
|  |  | C13-6300 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz Dca AWG24 | 5.3 | 22.0618 | 272
|  |  | C13-5300 Kabel CobiCabling kat. 5e U/UTP LSOH 200MHz Dca | 4.8 | 18.0956 | 332
W arkuszu można edytować tylko niebieskie komórki.

## Korytka siatkowe i drabinki
Wypełnienie korytek siatkowych lub drabinek
Arkusz kalkulacyjny ma charakter orientacyjny.
Może być używany tylko w przypadku siatkowych korytek kablowych lub drabinek.
Wymiary korytka / drabinki
Odległości między prętami | 75 | mm
Szerokość | 200 | mm
Wysokość | 50 | mm
Zapas wolnej przestrzeni | 25 | %
Powierzchnia wypełnienia | 10000 | mm²
Powierzchnia użytkowa | 8000 | mm²
Max. wysokość stosu kabli | 143 | mm
|  |  |  | Średnica [mm] | Pole powierzchni | Liczba kabli w korytku
|  |  | C23-2511 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1700MHz B2ca | 8.5 | 56.745 | 70
|  |  | C23-2510 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1500MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 84
|  |  | C23-7510 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 84
|  |  | C23-7310 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz Dca | 7.4 | 43.0084 | 93
|  |  | C13-1500 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca | 7.2 | 40.715 | 98
|  |  | C13-1300 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz Dca | 7.2 | 40.715 | 98
|  |  | C23-1520 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz B2ca | 7 | 38.4845 | 104
|  |  | C23-1330 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 U/FTP LSOH 700MHz Dca | 7 | 38.4845 | 104
|  |  | C23-6340 Kabel CobiCabling kat. 6 F/UTP LSOH 450MHz Dca | 6.8 | 36.3168 | 110
|  |  | C13-6500 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz B2ca | 6.2 | 30.1907 | 132
|  |  | C13-6300 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz Dca AWG24 | 5.3 | 22.0618 | 181
|  |  | C13-5300 Kabel CobiCabling kat. 5e U/UTP LSOH 200MHz Dca | 4.8 | 18.0956 | 221
W arkuszu można edytować tylko niebieskie komórki.

## Rury kablowe
Wypełnienie rur do kabli
Arkusz kalkulacyjny ma charakter orientacyjny.
Może być używany w przypadku prowadzenia kabli w rurach.
Zakłada się że kable prowadzone są w linii prostej bez zagięć lub zmian kierunku.
Wymiary rur
Wewnętrzna średnica | 30 | mm
Zapas wolnej przestrzeni | 25 | %
Powierzchnia wypełnienia | 707 | mm²
Powierzchnia użytkowa | 226 | mm²
|  |  | Średnica [mm] | Pole powierzchni | Liczba kabli w korytku
|  | C23-2511 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1700MHz B2ca | 8.5 | 56.745 | 2
|  | C23-2510 Kabel CobiCabling kat. 7A S/FTP LSOH 1500MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 2
|  | C23-7510 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz B2ca | 7.8 | 47.7836 | 2
|  | C23-7310 Kabel CobiCabling kat. 7/7A S/FTP LSOH 1000MHz Dca | 7.4 | 43.0084 | 3
|  | C13-1500 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca | 7.2 | 40.715 | 3
|  | C13-1300 Kabel CobiCabling kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz Dca | 7.2 | 40.715 | 3
|  | C23-1520 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz B2ca | 7 | 38.4845 | 3
|  | C23-1330 Kabel CobiCabling kat. 6A/7 U/FTP LSOH 700MHz Dca | 7 | 38.4845 | 3
|  | C23-6340 Kabel CobiCabling kat. 6 F/UTP LSOH 450MHz Dca | 6.8 | 36.3168 | 3
|  | C13-6500 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz B2ca | 6.2 | 30.1907 | 4
|  | C13-6300 Kabel CobiCabling kat. 6+ U/UTP LSOH 450MHz Dca AWG24 | 5.3 | 22.0618 | 5
|  | C13-5300 Kabel CobiCabling kat. 5e U/UTP LSOH 200MHz Dca | 4.8 | 18.0956 | 6
W arkuszu można edytować tylko niebieskie komórki.

## Odległość separacji kabli
Odległość separacji kabli | [5 empty] | a | b | c | d
Arkusz kalkulacyjny oferuje wskazówki dotyczące wielkości separacji wymaganej między kablami miedzianymi do transmisji danych a kablami zasilającymi. Separacja ma na celu złagodzenie skutków zakłóceń elektromagnetycznych. | [5 empty] | Brak | Otwarte metalowe korytko | Perforowane metalowe korytko | Zamknięte (pełne) metalowe korytko
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Edytuj niebieskie komórki. | [5 empty] | Równoznaczny z plastikowym korytkiem | Odpowiednik korytek 50 mm x 100 mm z blachy o grubości ponizej 1 mm, bez pokrywy | Odpowiednik korytka z blachy o grubości 1mm (bez pokrywy) | Odpowiednik stalowych korytek o grubości ścianki 1,5 mm. Gdy korytko ma ścianki o mniejszej grubości trzeba wówczas bardziej odseparować kable.
Wg normy: EN 50174-2:2009 + A1:2011 |  |  |  | Koncentryczny | 1 | 300 | 225 | 150 | 0
|  |  |  | Nieekranowany U/UTP | 2 | 100 | 75 | 50 | 0
|  |  |  | Ekranowany F/UTP, U/FTP, F/FTP | 3 | 50 | 38 | 25 | 0
Rodzaj kabla | Nieekranowany U/UTP |  | 2 | Ekranowany S/FTP | 4 | 10 | 8 | 5 | 0
[6 empty] | Koncentryczny | Nieekranowany kat. 5e, 6 | Ekranowany F/UTP, U/FTP, F/FTP | Ekranowany S/FTP
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Rodzaj korytka | Otwarte metalowe korytko | Odpowiednik korytek 50 mm x 100 mm z blachy o grubości ponizej 1 mm, bez pokrywy | 2 | Liczba kabli zasilających | P
|  |  |  | 1 do 3 | 0.2
|  |  |  | 4 do 6 | 0.4
|  |  |  | 7 do 9 | 0.6
Liczba kabli zasilających | 7 do 9 | Trójfazowe kable powinny być traktowane jako trzy jednofazowe | 0.6 | 10 do 12 | 0.8
|  | Natężenia większe niż 20 A powinno się traktować jako wielokrotności 20 A |  | 13 do 15 | 1
|  | Np. kabel 100 A 50 V DC = 5 kabli 20 A |  | 16 do 30 | 2
|  |  |  | 31 do 45 | 3
|  |  |  | 46 do 60 | 4
|  |  |  | 61 do 75 | 5
Minimalna odległość separacji | 45 mm |  |  | > 75 | 6
W arkuszu można edytować tylko niebieskie komórki.
Arkusz na charakter wyłącznie informacyjny, oparty na normie EN 50174-2:2018